ANEJO 10: DISEÑO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.	REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS	2

2.	INSTALACIÓN	2

2.1.	Potencia prevista	3

2.1.1.	Descripción de la instalación	3

2.1.2.	Características técnicas	3

2.1.3.	Cuadros de protección y control	3

2.1.4.	Redes de alimentación	4

3.	CÁLCULOS DE LA RED ELÉCTRICA	5

3.1.	Cálculo de los conductores	5

3.1.1.	Redes subterráneas	6

3.1.1.1.	CUADRO 1: Luminarias	9

3.1.1.2.	CUADRO 2: Luminarias	17

3.1.1.3.	CUADRO 3: Luminarias	25

3.2.	Cálculos del resto de elementos de alimentación eléctrica	27

3.3.	Cálculo de la puesta a tierra.	32

3.4.	Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.	34

# REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS

La instalación eléctrica del presente proyecto se ha realizado y calculado de acuerdo con la legislación vigente, que a continuación se expone:

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, BOE nº 224 del 18/09/2002).

- Decreto de 12 de marzo de 1964 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica de 12/03/64.

- Reglamento de Acometidas Eléctricas (Aprobado por Real Decreto 2944/1982, de 15 de octubre, BOE 12/11/82).

- Normas UNE y Recomendaciones UNESA.

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

- Ordenanzas Municipales y condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados.

# INSTALACIÓN

En el presente proyecto en la instalación eléctrica se cumplirán las prescripciones técnicas contenidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, BOE nº 224 18/09/02) y sus instrucciones técnicas complementarias.

## Potencia prevista

Debido a que existen tres puntos de entronque diferentes, se prevé unos consumos desde  2,3 kW en los cuadros 1 y 2, hasta de 0,5 kW en el cuadro 3, sin tener en cuenta más factores que el consumo de los distintos elementos (luminarias, bombas y tomas de fuerza).

### Descripción de la instalación

Se ha diseñado una instalación de tres cuadros generales de protección distintos, con tres contadores diferentes, cuyos puntos de entronque han sido establecidos por la compañía eléctrica reguladora.

Las líneas de distribución serán subterráneas, efectuándose las derivaciones con conductores para alumbrado público. Las derivaciones se protegerán con una caja ubicada en el interior de la columna metálica, incorporando un fusible para la fase y una barra para el neutro.

### Características técnicas

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas, estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.

El factor de potencia (cosφ) de cada punto de luz, se corregirá hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que el 3 %.

### Cuadros de protección y control

Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, partirán desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen.

El cuadro de protección y control estará ubicado en el recinto de la zona de mantenimiento, junto a la puerta de entrada, en un armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de protección IP65, con tapas de cierre herméticas, provistos de cerraduras de llave de seguridad, para que sea inaccesible a cualquier persona ajena. En el interior de dicho armario se dispondrán los siguientes elementos:

Un reloj eléctrico de un encendido y dos apagados.

Dos contadores (uno de energía activa y otro de energía reactiva, 4 × 400/ 15-30 A., en módulos de aislamiento).

Magnetotérmicos calibrados para cada salida (circuito de alumbrado)

Magnetotérmicos para reductor de flujo.

(Para más detalle ver Plano Esquema Unifilar)

El cuadro de mandos estará provisto para tres posiciones: automático, normal y fuera de servicio.

La célula fotoeléctrica se ubicará en la parte superior de la luminaria del punto más cercano al cuadro de mando y accionará la puesta en marcha de la instalación, siendo el reloj quien ordene la entrada en accionamiento del circuito de los reguladores de flujo. Así mismo será la célula quien ordenará la puesta en fuera de servicio cuando la iluminación natural supere los 4 lux.

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

### Redes de alimentación

Todos los conductores serán de tipo RFV 0,6/1 KV, unipolares, bajo tubo aislante flexible blindado en montaje subterráneo, a 0,60 m de profundidad.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.

Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados. Los tubos de las canalizaciones subterráneas serán según ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción.

En los cruzamientos de calzadas, la canalización además de entubada irá hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables para las luminarias, incluido el neutro será de 6 mm2.

# CÁLCULOS DE LA RED ELÉCTRICA

- Caídas de tensión: La caída de tensión máxima permitida en el Reglamento electrotécnico para baja tensión dada en la instrucción complementaria ITC-BT-09, dice que la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que el 3 %.

- Tensiones de servicio: La tensión de servicio empleada es de 400/230 V. La acometida es trifásica, teniendo una tensión de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro.

- Factor de mantenimiento: Es la relación entre la iluminación media inicial e iluminación media de servicio. Este factor será igual a 0,7.

## Cálculo de los conductores

La potencia nominal de las lámparas es de 150 W en farolas, 75 W en focos de suelo, de 250 W en las pistas deportivas, y 400 W en los aparcamientos y zona de mantenimiento. La potencia total en el punto luminoso la conseguiremos sumando a la nominal el conjunto de los accesorios necesarios para su funcionamiento, dándole el margen que indica el reglamento de Baja Tensión, o sea, 1,8 veces la potencia nominal. (MI-BT 009-1.2.2).

### Redes subterráneas

En las redes subterráneas, el reglamento obliga a que la sección del conductor sea como mínimo de 6 mm2. También establece que la caída de tensión como mínimo desde el origen hasta cualquier punto de la instalación no debe superar el 3% de la tensión nominal. El aislamiento de los conductores se realizará con P.V.C; su máxima intensidad permitida es de 170 A para una sección de 35 mm2, 140 A para una sección de 25 mm2, 85 A para una sección de 10 mm2 y de 63 A para una sección de 6 mm2, según la tabla del Reglamento de Baja Tensión.

La sección del hilo neutro para distribuciones trifásicas hasta  10 mm2 es igual a la sección de los conductores de fase. Y para secciones superiores a 10 mm2 es la mitad de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm2 para el cobre.

Caída de tensión

Para líneas trifásicas

ΔU=ΣP×lσ×V×S

Para líneas monofásicas

ΔU=Σ2P×lσ×V×S

Donde:

ΔU: caída de tensión en el extremo de la línea (V)

l: longitud de la línea (m)

σ: conductividad del material; en el caso del cobre es de 56 m/Ωmm2

S: sección del conductor (mm2)

Intensidad de corriente

Para líneas trifásicas

I=1,8×P3×V×cosϕ

Para líneas monofásicas

I=PV×cosϕ

Donde:

I: intensidad de corriente por fase (A)

P: potencia de la carga (W)

V: tensión (V)

cosφ: factor de potencia (cosφ = 0,9)

Suponiendo una sección de 6 mm2 (sección mínima permitida) para las líneas de la luminaria, los cálculos se han obtenido con el programa informático “DEMELECT”:

Cortocircuito

* IpccI = Ct U / 3 Zt

Siendo:

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA.

Ct: Coeficiente de tensión.

U: Tensión trifásica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio).

* IpccF = Ct UF / 2 Zt

Siendo:

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA.

Ct: Coeficiente de tensión.

UF: Tensión monofásica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será:

Zt = (Rt² + Xt²)½

Siendo:

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.)

R = L · 1000 · CR / K · S · n	  (mohm)

X = Xu · L / n	  (mohm)

R: Resistencia de la línea en mohm.

X: Reactancia de la línea en mohm.

L: Longitud de la línea en m.

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c.

K: Conductividad del metal.

S: Sección de la línea en mm².

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro.

n: nº de conductores por fase.

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²

Siendo:

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento.

S: Sección de la línea en mm².

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* tficc = cte. fusible / IpccF²

Siendo:

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito.

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A.

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)²

Siendo:

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles)

UF: Tensión de fase (V)

K: Conductividad

S: Sección del conductor (mm²)

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1.

n: nº de conductores por fase

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión.

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg.

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético).

CURVA B			IMAG = 5 In

CURVA C			IMAG = 10 In

CURVA D Y MA		IMAG = 20 In

#### CUADRO 1: Luminarias

Cálculo de intensidades y secciones proyectadas.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | Long. (m) | Metal/ Xu(m/m) | Canal./Aislam/Polar. | I.Cálculo (A) | In/Ireg (A) | In/Sens. Dif(A/mA) | Sección (mm2) | I. Admisi. (A)/Fc | D.tubo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM1 | L1.1 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 14,03 | 16 | 25/30 | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 2 | L1.1 | L1.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 13,64 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 3 | L1.2 | L1.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 13,25 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 4 | L1.3 | L1.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,86 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 5 | L1.4 | L1.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,47 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 6 | L1.5 | L1.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,08 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 7 | L1.6 | L1.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 11,69 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 8 | L1.7 | L1.8 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 11,3 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 9 | L1.8 | L1.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,91 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 10 | L1.9 | L1.10 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,52 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 11 | L1.10 | L1.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,13 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 12 | L1.11 | L1.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,74 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 13 | L1.12 | L1.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,35 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 14 | L1.13 | L1.14 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,96 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 15 | L1.14 | L1.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,57 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 16 | L1.15 | L1.16 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,18 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 17 | L1.16 | L1.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,79 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 18 | L1.17 | L1.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,4 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 19 | L1.18 | L1.19 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,02 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 20 | L1.19 | L1.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,63 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 21 | L1.20 | L1.21 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,24 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 22 | L1.21 | L1.22 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,85 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 23 | L1.22 | L1.23 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,46 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 24 | L1.23 | L1.24 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,07 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 25 | L1.24 | L1.25 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,68 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 26 | L1.25 | L1.26 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,29 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 27 | L1.26 | L1.27 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,9 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 28 | L1.27 | L1.28 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,51 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 29 | L1.28 | L1.29 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,12 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 30 | L1.29 | L1.30 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,73 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 31 | L1.30 | L1.31 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,34 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 32 | L1.31 | L1.32 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 33 | L1.32 | L1.33 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,56 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 34 | L1.33 | L1.34 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,17 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 35 | L1.34 | L1.35 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,78 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 36 | L1.35 | L1.36 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,39 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 37 | CM1 | L3.1 | 23 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 11,3 | 16 | 25/30 | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 38 | L3.1 | L3.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,91 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 39 | L3.2 | L3.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,52 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 40 | L3.3 | L3.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,13 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 41 | L3.4 | L3.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,74 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 42 | L3.5 | L3.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,35 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 43 | L3.6 | L3.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,96 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 44 | L3.7 | L3.8 | 13 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,57 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 45 | L3.8 | L3.9 | 15,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,18 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 46 | L3.9 | L3.10 | 18,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,79 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 47 | L3.10 | L3.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,4 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 48 | L3.11 | L3.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,02 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 49 | L3.12 | L3.13 | 8 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,63 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 50 | L3.13 | L3.14 | 7,99 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,24 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 51 | L3.14 | L3.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,85 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 52 | L3.15 | L3.16 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,46 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 53 | L3.16 | L3.17 | 15 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,07 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 54 | L3.17 | L3.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,68 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 55 | L3.18 | L3.19 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,29 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 56 | L3.19 | L3.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,9 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 57 | L3.20 | L3.21 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,51 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 58 | L3.21 | L3.22 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,12 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 59 | L3.22 | L3.23 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,73 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 60 | L3.23 | L3.24 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,34 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 61 | L3.24 | L3.25 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 62 | L3.25 | L3.26 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,56 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 63 | L3.26 | L3.27 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,17 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 64 | L3.27 | L3.28 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,78 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 65 | L3.28 | L3.29 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,39 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 66 | CM1 | L4.1 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 14,81 | 16 | 25/30 | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 67 | L4.1 | L4.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 14,42 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 68 | L4.2 | L4.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 14,03 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 69 | L4.3 | L4.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 13,64 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 70 | L4.4 | L4.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 13,25 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 71 | L4.5 | L4.6 | 15 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,86 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 72 | L4.6 | L4.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,47 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 73 | L4.7 | L4.8 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,08 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 74 | L4.8 | L4.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 11,69 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 75 | L4.9 | L4.10 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 11,3 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 76 | L4.10 | L4.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,91 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 77 | L4.11 | L4.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,52 |  |  | 4x10 | 86,12/0,979 | 90 |
| 78 | L4.12 | L4.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 10,13 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 79 | L4.13 | L4.14 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,74 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 80 | L4.14 | L4.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,35 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 81 | L4.15 | L4.16 | 5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,96 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 82 | L4.16 | L4.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,57 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 83 | L4.17 | L4.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 8,18 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 84 | L4.18 | L4.19 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,79 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 85 | L4.19 | L4.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,4 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 86 | L4.20 | L4.21 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,02 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 87 | L4.21 | L4.22 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,63 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 88 | L4.22 | L4.23 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,24 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 89 | L4.23 | L4.24 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,85 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 90 | L4.24 | L4.25 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,46 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 91 | L4.25 | L4.26 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,07 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 92 | L4.26 | L4.27 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,68 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 93 | L4.27 | L4.28 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,29 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 94 | L4.28 | L4.29 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,9 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 95 | L4.29 | L4.30 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,51 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 96 | L4.30 | L4.31 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,12 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 97 | L4.31 | L4.32 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,73 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 98 | L4.32 | L4.33 | 24 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,34 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 99 | L4.33 | L4.34 | 9 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 100 | L4.34 | L4.35 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,56 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 101 | L4.35 | L4.36 | 17 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,17 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 102 | L4.36 | L4.37 | 15 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,78 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 103 | L4.37 | L4.38 | 15 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,39 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 104 | CM1 | L5.1 | 60 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,79 | 10 | 25/30 | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 105 | L5.1 | L5.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,4 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 106 | L5.2 | L5.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,02 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 107 | L5.3 | L5.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,63 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 108 | L5.4 | L5.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,24 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 109 | L5.5 | L5.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,85 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 110 | L5.6 | L5.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,46 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 111 | L5.7 | L5.8 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,07 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 112 | L5.8 | L5.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,68 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 113 | L5.9 | L5.10 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 4,29 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 114 | L5.10 | L5.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,9 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 115 | L5.11 | L5.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,51 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 116 | L5.12 | L5.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,12 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 117 | L5.13 | L5.14 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,73 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 118 | L5.14 | L5.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,34 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 119 | L5.15 | L5.16 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 120 | L5.16 | L5.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,56 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 121 | L5.17 | L5.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,17 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 122 | L5.18 | L5.19 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,78 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 123 | L5.19 | L5.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,39 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 124 | CM1 | L6.1 | 90 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,53 | 10 | 25/30 | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 125 | L6.1 | L6.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,34 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 126 | L6.2 | L6.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 2,14 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 127 | L6.3 | L6.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 128 | L6.4 | L6.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,75 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 129 | L6.5 | L6.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,56 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 130 | L6.6 | L6.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,36 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 131 | L6.7 | L6.8 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,17 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 132 | L6.8 | L6.9 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,97 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 133 | L6.9 | L6.10 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,78 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 134 | L6.10 | L6.11 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,58 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 135 | L6.11 | L6.12 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,39 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 136 | L6.12 | L6.13 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 0,19 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 137 | CM1 | L15.1 | 45 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 7,80 | 10 | 25/30 | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 138 | L15.1 | L15.2 | 40 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 5,84 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 139 | L15.2 | L15.3 | 42 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,90 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |
| 140 | L15.3 | L15.4 | 50 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 1,95 |  |  | 4x6 | 64,59/0,979 | 90 |

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ

La intensidad máxima demandad por la línea, corresponde a la línea 1, tramo CM1-L1.1, con una intensidad de 14,03A.

Cálculo C.d.t.(V)

| Nudo | C.d.t.(V) | Tensión Nudo(V) | C.d.t.(%) | Carga Nudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM1 | 0 | 400 | 0 | (36.405 W) |
| L1.1 | -0,477 | 399,523 | 0,119 | (-270 W) |
| L1.2 | -0,899 | 399,101 | 0,225 | (-270 W) |
| L1.3 | -1,309 | 398,691 | 0,327 | (-270 W) |
| L1.4 | -1,707 | 398,293 | 0,427 | (-270 W) |
| L1.5 | -2,092 | 397,908 | 0,523 | (-270 W) |
| L1.6 | -2,466 | 397,534 | 0,617 | (-270 W) |
| L1.7 | -3,069 | 396,931 | 0,767 | (-270 W) |
| L1.8 | -3,651 | 396,349 | 0,913 | (-270 W) |
| L1.9 | -4,214 | 395,786 | 1,053 | (-270 W) |
| L1.10 | -4,756 | 395,244 | 1,189 | (-270 W) |
| L1.11 | -5,279 | 394,721 | 1,32 | (-270 W) |
| L1.12 | -5,781 | 394,219 | 1,445 | (-270 W) |
| L1.13 | -6,263 | 393,737 | 1,566 | (-270 W) |
| L1.14 | -6,725 | 393,275 | 1,681 | (-270 W) |
| L1.15 | -7,167 | 392,833 | 1,792 | (-270 W) |
| L1.16 | -7,589 | 392,411 | 1,897 | (-270 W) |
| L1.17 | -7,991 | 392,009 | 1,998 | (-270 W) |
| L1.18 | -8,372 | 391,628 | 2,093 | (-270 W) |
| L1.19 | -8,734 | 391,266 | 2,184 | (-270 W) |
| L1.20 | -9,076 | 390,924 | 2,269 | (-270 W) |
| L1.21 | -9,397 | 390,603 | 2,349 | (-270 W) |
| L1.22 | -9,698 | 390,302 | 2,425 | (-270 W) |
| L1.23 | -9,98 | 390,02 | 2,495 | (-270 W) |
| L1.24 | -10,241 | 389,759 | 2,56 | (-270 W) |
| L1.25 | -10,482 | 389,518 | 2,62 | (-270 W) |
| L1.26 | -10,703 | 389,297 | 2,676 | (-270 W) |
| L1.27 | -10,904 | 389,096 | 2,726 | (-270 W) |
| L1.28 | -11,084 | 388,916 | 2,771 | (-270 W) |
| L1.29 | -11,245 | 388,755 | 2,811 | (-270 W) |
| L1.30 | -11,386 | 388,614 | 2,846 | (-270 W) |
| L1.31 | -11,506 | 388,494 | 2,877 | (-270 W) |
| L1.32 | -11,607 | 388,393 | 2,902 | (-270 W) |
| L1.33 | -11,687 | 388,313 | 2,922 | (-270 W) |
| L1.34 | -11,747 | 388,253 | 2,937 | (-270 W) |
| L1.35 | -11,788 | 388,212 | 2,947 | (-270 W) |
| L1.36 | -11,808 | 388,192 | 2,952 | (-270 W) |
| L3.1 | -1,34 | 398,66 | 0,335 | (-270 W) |
| L3.2 | -1,902 | 398,098 | 0,476 | (-270 W) |
| L3.3 | -2,445 | 397,555 | 0,611 | (-270 W) |
| L3.4 | -2,967 | 397,033 | 0,742 | (-270 W) |
| L3.5 | -3,469 | 396,531 | 0,867 | (-270 W) |
| L3.6 | -3,952 | 396,048 | 0,988 | (-270 W) |
| L3.7 | -4,414 | 395,586 | 1,103 | (-270 W) |
| L3.8 | -4,988 | 395,012 | 1,247 | (-270 W) |
| L3.9 | -5,642 | 394,358 | 1,411 | (-270 W) |
| L3.10 | -6,385 | 393,615 | 1,596 | (-270 W) |
| L3.11 | -6,767 | 393,233 | 1,692 | (-270 W) |
| L3.12 | -7,129 | 392,871 | 1,782 | (-270 W) |
| L3.13 | -7,402 | 392,598 | 1,85 | (-270 W) |
| L3.14 | -7,659 | 392,341 | 1,915 | (-270 W) |
| L3.15 | -7,96 | 392,04 | 1,99 | (-270 W) |
| L3.16 | -8,241 | 391,759 | 2,06 | (-270 W) |
| L3.17 | -8,633 | 391,367 | 2,158 | (-270 W) |
| L3.18 | -8,874 | 391,126 | 2,219 | (-270 W) |
| L3.19 | -9,095 | 390,905 | 2,274 | (-270 W) |
| L3.20 | -9,296 | 390,704 | 2,324 | (-270 W) |
| L3.21 | -9,477 | 390,523 | 2,369 | (-270 W) |
| L3.22 | -9,637 | 390,363 | 2,409 | (-270 W) |
| L3.23 | -9,778 | 390,222 | 2,445 | (-270 W) |
| L3.24 | -9,899 | 390,101 | 2,475 | (-270 W) |
| L3.25 | -9,999 | 390,001 | 2,5 | (-270 W) |
| L3.26 | -10,079 | 389,921 | 2,52 | (-270 W) |
| L3.27 | -10,14 | 389,86 | 2,535 | (-270 W) |
| L3.28 | -10,18 | 389,82 | 2,545 | (-270 W) |
| L3.29 | -10,2 | 389,8 | 2,55 | (-270 W) |
| L4.1 | -0,458 | 399,542 | 0,115 | (-270 W) |
| L4.2 | -0,904 | 399,096 | 0,226 | (-270 W) |
| L4.3 | -1,338 | 398,662 | 0,334 | (-270 W) |
| L4.4 | -1,76 | 398,24 | 0,44 | (-270 W) |
| L4.5 | -2,17 | 397,83 | 0,542 | (-270 W) |
| L4.6 | -2,766 | 397,234 | 0,692 | (-270 W) |
| L4.7 | -3,152 | 396,848 | 0,788 | (-270 W) |
| L4.8 | -3,526 | 396,474 | 0,881 | (-270 W) |
| L4.9 | -3,887 | 396,113 | 0,972 | (-270 W) |
| L4.10 | -4,237 | 395,763 | 1,059 | (-270 W) |
| L4.11 | -4,574 | 395,426 | 1,144 | (-270 W) |
| L4.12 | -4,9 | 395,1 | 1,225 | (-270 W) |
| L4.13 | -5,422 | 394,578 | 1,356 | (-270 W) |
| L4.14 | -5,924 | 394,076 | 1,481 | (-270 W) |
| L4.15 | -6,406 | 393,594 | 1,602 | (-270 W) |
| L4.16 | -6,637 | 393,362 | 1,659 | (-270 W) |
| L4.17 | -7,079 | 392,921 | 1,77 | (-270 W) |
| L4.18 | -7,501 | 392,499 | 1,875 | (-270 W) |
| L4.19 | -7,903 | 392,097 | 1,976 | (-270 W) |
| L4.20 | -8,285 | 391,715 | 2,071 | (-270 W) |
| L4.21 | -8,646 | 391,354 | 2,162 | (-270 W) |
| L4.22 | -8,988 | 391,012 | 2,247 | (-270 W) |
| L4.23 | -9,309 | 390,691 | 2,327 | (-270 W) |
| L4.24 | -9,611 | 390,389 | 2,403 | (-270 W) |
| L4.25 | -9,892 | 390,108 | 2,473 | (-270 W) |
| L4.26 | -10,153 | 389,847 | 2,538 | (-270 W) |
| L4.27 | -10,394 | 389,606 | 2,599 | (-270 W) |
| L4.28 | -10,615 | 389,385 | 2,654 | (-270 W) |
| L4.29 | -10,816 | 389,184 | 2,704 | (-270 W) |
| L4.30 | -10,997 | 389,003 | 2,749 | (-270 W) |
| L4.31 | -11,158 | 388,842 | 2,789 | (-270 W) |
| L4.32 | -11,298 | 388,702 | 2,825 | (-270 W) |
| L4.33 | -11,587 | 388,413 | 2,897 | (-270 W) |
| L4.34 | -11,678 | 388,322 | 2,919 | (-270 W) |
| L4.35 | -11,758 | 388,242 | 2,94 | (-270 W) |
| L4.36 | -11,861 | 388,139 | 2,965 | (-270 W) |
| L4.37 | -11,921 | 388,079 | 2,98 | (-270 W) |
| L4.38 | -11,951 | 388,049 | 2,988* | (-270 W) |
| L5.1 | -2,411 | 397,589 | 0,603 | (-270 W) |
| L5.2 | -2,792 | 397,208 | 0,698 | (-270 W) |
| L5.3 | -3,154 | 396,846 | 0,789 | (-270 W) |
| L5.4 | -3,496 | 396,504 | 0,874 | (-270 W) |
| L5.5 | -3,817 | 396,183 | 0,954 | (-270 W) |
| L5.6 | -4,118 | 395,882 | 1,03 | (-270 W) |
| L5.7 | -4,4 | 395,6 | 1,1 | (-270 W) |
| L5.8 | -4,661 | 395,339 | 1,165 | (-270 W) |
| L5.9 | -4,902 | 395,098 | 1,225 | (-270 W) |
| L5.10 | -5,123 | 394,877 | 1,281 | (-270 W) |
| L5.11 | -5,324 | 394,676 | 1,331 | (-270 W) |
| L5.12 | -5,504 | 394,496 | 1,376 | (-270 W) |
| L5.13 | -5,665 | 394,335 | 1,416 | (-270 W) |
| L5.14 | -5,806 | 394,194 | 1,451 | (-270 W) |
| L5.15 | -5,926 | 394,074 | 1,482 | (-270 W) |
| L5.16 | -6,027 | 393,973 | 1,507 | (-270 W) |
| L5.17 | -6,107 | 393,893 | 1,527 | (-270 W) |
| L5.18 | -6,167 | 393,833 | 1,542 | (-270 W) |
| L5.19 | -6,208 | 393,792 | 1,552 | (-270 W) |
| L5.20 | -6,228 | 393,772 | 1,557 | (-270 W) |
| L6.1 | -1,175 | 398,825 | 0,294 | (-135 W) |
| L6.2 | -1,296 | 398,704 | 0,324 | (-135 W) |
| L6.3 | -1,406 | 398,594 | 0,352 | (-135 W) |
| L6.4 | -1,507 | 398,493 | 0,377 | (-135 W) |
| L6.5 | -1,597 | 398,403 | 0,399 | (-135 W) |
| L6.6 | -1,677 | 398,323 | 0,419 | (-135 W) |
| L6.7 | -1,748 | 398,252 | 0,437 | (-135 W) |
| L6.8 | -1,808 | 398,192 | 0,452 | (-135 W) |
| L6.9 | -1,863 | 398,137 | 0,466 | (-135 W) |
| L6.10 | -1,871 | 398,129 | 0,468 | (-135 W) |
| L6.11 | -1,877 | 398,123 | 0,469 | (-135 W) |
| L6.12 | -1,881 | 398,119 | 0,47 | (-135 W) |
| L6.13 | -1,883 | 398,117 | 0,471 | (-135 W) |
| L15.1 | -0,482 | 399,518 | 0,121 | (-360 W) |
| L15.2 | -0,804 | 399,196 | 0,201 | (-360 W) |
| L15.3 | -1,029 | 398,971 | 0,257 | (-360 W) |
| L15.4 | -1,163 | 398,837 | 0,291 | (-360 W) |

- Caída de tensión de la línea 1

ΔU=3×ΣP×lσ×V×S

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:

Itinerario1:

CM1-L1.1-L1.2-L1.3-L1.4-L1.5-L1.6-L1.7-L1.8-L1.9-L1.10-L1.11-L1.12-L1.13-L1.14-L1.15-L1.16-L1.17-L1.18-L1.19-L1.20-L1.21-L1.22-L1.23-L1.24-L1.25-L1.26-L1.27-L1.28-L1.29-L1.30-L1.31-L1.32-L1.33-L1.34-L1.35-L1.36 = 2.95 %

Itinerario2:

CM1-L3.1-L3.2-L3.3-L3.4-L3.5-L3.6-L3.7-L3.8-L3.9-L3.10-L3.11-L3.12-L3.13-L3.14-L3.15-L3.16-L3.17-L3.18-L3.19-L3.20-L3.21-L3.22-L3.23-L3.24-L3.25-L3.26-L3.27-L3.28-L3.29 = 2.55 %

Itinerario3:

CM1-L4.1-L4.2-L4.3-L4.4-L4.5-L4.6-L4.7-L4.8-L4.9-L4.10-L4.11-L4.12-L4.13-L4.14-L4.15-L4.16-L4.17-L4.18-L4.19-L4.20-L4.21-L4.22-L4.23-L4.24-L4.25-L4.26-L4.27-L4.28-L4.29-L4.30-L4.31-L4.32-L4.33-L4.34-L4.35-L4.36-L4.37-L4.38 = 2.99 %

Itinerario4:

CM1-L5.1-L5.2-L5.3-L5.4-L5.5-L5.6-L5.7-L5.8-L5.9-L5.10-L5.11-L5.12-L5.13-L5.14-L5.15-L5.16-L5.17-L5.18-L5.19-L5.20 = 1.56 %

Itinerario5:

CM1-L6.1-L6.2-L6.3-L6.4-L6.5-L6.6-L6.7-L6.8-L6.9-L6.10-L6.11-L6.12-L6.13 = 0.47 %

Itinerario5:

CM1-138-139-140-141 = 0.29 %

La máxima c.d.t. corresponde al itinerario 3, con un 2,99%.

Resultados a cortocircuito.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | IpccI (kA) | P de C (kA) | IpccF(A) | tmcicc (sg) | tficc (sg) | In;Curvas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM1 | L1.1 | 12 | 15 | 2.411,83 | 0,35 |  | 16; |
| 2 | L1.1 | L1.2 | 4,84 |  | 1.549,20 | 0,85 |  |  |
| 3 | L1.2 | L1.3 | 3,11 |  | 1.139,67 | 1,57 |  |  |
| 4 | L1.3 | L1.4 | 2,29 |  | 901,06 | 2,52 |  |  |
| 5 | L1.4 | L1.5 | 1,81 |  | 744,96 | 3,68 |  |  |
| 6 | L1.5 | L1.6 | 1,5 |  | 634,91 | 5,07 |  |  |
| 7 | L1.6 | L1.7 | 1,28 |  | 509,44 | 2,84 |  |  |
| 8 | L1.7 | L1.8 | 1,02 |  | 425,36 | 4,07 |  |  |
| 9 | L1.8 | L1.9 | 0,85 |  | 365,1 | 5,52 |  |  |
| 10 | L1.9 | L1.10 | 0,73 |  | 319,79 | 7,2 |  |  |
| 11 | L1.10 | L1.11 | 0,64 |  | 284,48 | 9,1 |  |  |
| 12 | L1.11 | L1.12 | 0,57 |  | 256,19 | 11,22 |  |  |
| 13 | L1.12 | L1.13 | 0,51 |  | 233,02 | 13,56 |  |  |
| 14 | L1.13 | L1.14 | 0,47 |  | 213,69 | 16,12 |  |  |
| 15 | L1.14 | L1.15 | 0,43 |  | 197,32 | 18,91 |  |  |
| 16 | L1.15 | L1.16 | 0,4 |  | 183,29 | 21,91 |  |  |
| 17 | L1.16 | L1.17 | 0,37 |  | 171,11 | 25,14 |  |  |
| 18 | L1.17 | L1.18 | 0,34 |  | 160,45 | 28,59 |  |  |
| 19 | L1.18 | L1.19 | 0,32 |  | 151,05 | 32,27 |  |  |
| 20 | L1.19 | L1.20 | 0,3 |  | 142,68 | 36,16 |  |  |
| 21 | L1.20 | L1.21 | 0,29 |  | 135,19 | 40,28 |  |  |
| 22 | L1.21 | L1.22 | 0,27 |  | 128,45 | 44,62 |  |  |
| 23 | L1.22 | L1.23 | 0,26 |  | 122,35 | 49,18 |  |  |
| 24 | L1.23 | L1.24 | 0,25 |  | 116,8 | 53,96 |  |  |
| 25 | L1.24 | L1.25 | 0,23 |  | 111,74 | 58,96 |  |  |
| 26 | L1.25 | L1.26 | 0,22 |  | 107,09 | 64,19 |  |  |
| 27 | L1.26 | L1.27 | 0,22 |  | 102,82 | 69,64 |  |  |
| 28 | L1.27 | L1.28 | 0,21 |  | 98,87 | 75,31 |  |  |
| 29 | L1.28 | L1.29 | 0,2 |  | 95,22 | 81,2 |  |  |
| 30 | L1.29 | L1.30 | 0,19 |  | 91,82 | 87,31 |  |  |
| 31 | L1.30 | L1.31 | 0,18 |  | 88,66 | 93,65 |  |  |
| 32 | L1.31 | L1.32 | 0,18 |  | 85,71 | 100,2 |  |  |
| 33 | L1.32 | L1.33 | 0,17 |  | 82,95 | 106,98 |  |  |
| 34 | L1.33 | L1.34 | 0,17 |  | 80,36 | 113,98 |  |  |
| 35 | L1.34 | L1.35 | 0,16 |  | 77,93 | 121,21 |  |  |
| 36 | L1.35 | L1.36 | 0,16 |  | 75,64 | 128,65 |  |  |
| 37 | CM1 | L3.1 | 12 | 15 | 954,36 | 0,81 |  | 16; |
| 38 | L3.1 | L3.2 | 1,92 |  | 696,66 | 1,52 |  |  |
| 39 | L3.2 | L3.3 | 1,4 |  | 548,47 | 2,45 |  |  |
| 40 | L3.3 | L3.4 | 1,1 |  | 452,24 | 3,6 |  |  |
| 41 | L3.4 | L3.5 | 0,91 |  | 384,72 | 4,97 |  |  |
| 42 | L3.5 | L3.6 | 0,77 |  | 334,74 | 6,57 |  |  |
| 43 | L3.6 | L3.7 | 0,67 |  | 296,26 | 8,39 |  |  |
| 44 | L3.7 | L3.8 | 0,59 |  | 257,73 | 11,08 |  |  |
| 45 | L3.8 | L3.9 | 0,52 |  | 223,13 | 14,79 |  |  |
| 46 | L3.9 | L3.10 | 0,45 |  | 192,32 | 19,9 |  |  |
| 47 | L3.10 | L3.11 | 0,39 |  | 178,96 | 22,99 |  |  |
| 48 | L3.11 | L3.12 | 0,36 |  | 167,33 | 26,29 |  |  |
| 49 | L3.12 | L3.13 | 0,34 |  | 159,07 | 29,09 |  |  |
| 50 | L3.13 | L3.14 | 0,32 |  | 151,59 | 32,04 |  |  |
| 51 | L3.14 | L3.15 | 0,3 |  | 143,17 | 35,92 |  |  |
| 52 | L3.15 | L3.16 | 0,29 |  | 135,63 | 40,02 |  |  |
| 53 | L3.16 | L3.17 | 0,27 |  | 125,7 | 46,59 |  |  |
| 54 | L3.17 | L3.18 | 0,25 |  | 119,85 | 51,25 |  |  |
| 55 | L3.18 | L3.19 | 0,24 |  | 114,52 | 56,13 |  |  |
| 56 | L3.19 | L3.20 | 0,23 |  | 109,65 | 61,23 |  |  |
| 57 | L3.20 | L3.21 | 0,22 |  | 105,17 | 66,55 |  |  |
| 58 | L3.21 | L3.22 | 0,21 |  | 101,05 | 72,1 |  |  |
| 59 | L3.22 | L3.23 | 0,2 |  | 97,23 | 77,87 |  |  |
| 60 | L3.23 | L3.24 | 0,2 |  | 93,7 | 83,85 |  |  |
| 61 | L3.24 | L3.25 | 0,19 |  | 90,41 | 90,06 |  |  |
| 62 | L3.25 | L3.26 | 0,18 |  | 87,34 | 96,5 |  |  |
| 63 | L3.26 | L3.27 | 0,18 |  | 84,48 | 103,15 |  |  |
| 64 | L3.27 | L3.28 | 0,17 |  | 81,8 | 110,03 |  |  |
| 65 | L3.28 | L3.29 | 0,16 |  | 79,28 | 117,13 |  |  |
| 66 | CM1 | L4.1 | 12 | 15 | 2.553,18 | 0,31 |  | 16; |
| 67 | L4.1 | L4.2 | 5,13 |  | 1.606,84 | 0,79 |  |  |
| 68 | L4.2 | L4.3 | 3,23 |  | 1.170,65 | 1,49 |  |  |
| 69 | L4.3 | L4.4 | 2,35 |  | 920,34 | 2,41 |  |  |
| 70 | L4.4 | L4.5 | 1,85 |  | 758,09 | 3,56 |  |  |
| 71 | L4.5 | L4.6 | 1,52 |  | 599,48 | 5,69 |  |  |
| 72 | L4.6 | L4.7 | 1,2 |  | 526,08 | 7,39 |  |  |
| 73 | L4.7 | L4.8 | 1,06 |  | 468,68 | 9,31 |  |  |
| 74 | L4.8 | L4.9 | 0,94 |  | 422,57 | 11,45 |  |  |
| 75 | L4.9 | L4.10 | 0,85 |  | 384,72 | 13,82 |  |  |
| 76 | L4.10 | L4.11 | 0,77 |  | 353,09 | 16,4 |  |  |
| 77 | L4.11 | L4.12 | 0,71 |  | 326,27 | 19,21 |  |  |
| 78 | L4.12 | L4.13 | 0,66 |  | 289,6 | 8,78 |  |  |
| 79 | L4.13 | L4.14 | 0,58 |  | 260,33 | 10,86 |  |  |
| 80 | L4.14 | L4.15 | 0,52 |  | 236,44 | 13,17 |  |  |
| 81 | L4.15 | L4.16 | 0,47 |  | 226,07 | 14,4 |  |  |
| 82 | L4.16 | L4.17 | 0,45 |  | 207,83 | 17,04 |  |  |
| 83 | L4.17 | L4.18 | 0,42 |  | 192,32 | 19,9 |  |  |
| 84 | L4.18 | L4.19 | 0,39 |  | 178,96 | 22,99 |  |  |
| 85 | L4.19 | L4.20 | 0,36 |  | 167,33 | 26,29 |  |  |
| 86 | L4.20 | L4.21 | 0,34 |  | 157,13 | 29,82 |  |  |
| 87 | L4.21 | L4.22 | 0,32 |  | 148,09 | 33,57 |  |  |
| 88 | L4.22 | L4.23 | 0,3 |  | 140,04 | 37,54 |  |  |
| 89 | L4.23 | L4.24 | 0,28 |  | 132,82 | 41,73 |  |  |
| 90 | L4.24 | L4.25 | 0,27 |  | 126,31 | 46,14 |  |  |
| 91 | L4.25 | L4.26 | 0,25 |  | 120,41 | 50,78 |  |  |
| 92 | L4.26 | L4.27 | 0,24 |  | 115,03 | 55,64 |  |  |
| 93 | L4.27 | L4.28 | 0,23 |  | 110,11 | 60,71 |  |  |
| 94 | L4.28 | L4.29 | 0,22 |  | 105,6 | 66,02 |  |  |
| 95 | L4.29 | L4.30 | 0,21 |  | 101,44 | 71,54 |  |  |
| 96 | L4.30 | L4.31 | 0,2 |  | 97,6 | 77,28 |  |  |
| 97 | L4.31 | L4.32 | 0,2 |  | 94,04 | 83,25 |  |  |
| 98 | L4.32 | L4.33 | 0,19 |  | 86,46 | 98,48 |  |  |
| 99 | L4.33 | L4.34 | 0,17 |  | 83,93 | 104,52 |  |  |
| 100 | L4.34 | L4.35 | 0,17 |  | 81,28 | 111,44 |  |  |
| 101 | L4.35 | L4.36 | 0,16 |  | 77,14 | 123,71 |  |  |
| 102 | L4.36 | L4.37 | 0,15 |  | 73,82 | 135,08 |  |  |
| 103 | L4.37 | L4.38 | 0,15 |  | 70,78 | 146,94 |  |  |
| 104 | CM1 | L5.1 | 12 | 15 | 402,76 | 4,54 |  | 10; B,C |
| 105 | L5.1 | L5.2 | 0,81 |  | 348,32 | 6,07 |  |  |
| 106 | L5.2 | L5.3 | 0,7 |  | 306,84 | 7,82 |  |  |
| 107 | L5.3 | L5.4 | 0,62 |  | 274,19 | 9,79 |  |  |
| 108 | L5.4 | L5.5 | 0,55 |  | 247,81 | 11,99 |  |  |
| 109 | L5.5 | L5.6 | 0,5 |  | 226,07 | 14,4 |  |  |
| 110 | L5.6 | L5.7 | 0,45 |  | 207,83 | 17,04 |  |  |
| 111 | L5.7 | L5.8 | 0,42 |  | 192,32 | 19,9 |  |  |
| 112 | L5.8 | L5.9 | 0,39 |  | 178,96 | 22,99 |  |  |
| 113 | L5.9 | L5.10 | 0,36 |  | 167,33 | 26,29 |  |  |
| 114 | L5.10 | L5.11 | 0,34 |  | 157,13 | 29,82 |  |  |
| 115 | L5.11 | L5.12 | 0,32 |  | 148,09 | 33,57 |  |  |
| 116 | L5.12 | L5.13 | 0,3 |  | 140,04 | 37,54 |  |  |
| 117 | L5.13 | L5.14 | 0,28 |  | 132,82 | 41,73 |  |  |
| 118 | L5.14 | L5.15 | 0,27 |  | 126,31 | 46,14 |  |  |
| 119 | L5.15 | L5.16 | 0,25 |  | 120,41 | 50,78 |  |  |
| 120 | L5.16 | L5.17 | 0,24 |  | 115,03 | 55,64 |  |  |
| 121 | L5.17 | L5.18 | 0,23 |  | 110,11 | 60,71 |  |  |
| 122 | L5.18 | L5.19 | 0,22 |  | 105,6 | 66,02 |  |  |
| 123 | L5.19 | L5.20 | 0,21 |  | 101,44 | 71,54 |  |  |
| 124 | CM1 | L6.1 | 12 | 15 | 274,19 | 9,79 |  | 10; B,C |
| 125 | L6.1 | L6.2 | 0,55 |  | 247,81 | 11,99 |  |  |
| 126 | L6.2 | L6.3 | 0,5 |  | 226,07 | 14,4 |  |  |
| 127 | L6.3 | L6.4 | 0,45 |  | 207,83 | 17,04 |  |  |
| 128 | L6.4 | L6.5 | 0,42 |  | 192,32 | 19,9 |  |  |
| 129 | L6.5 | L6.6 | 0,39 |  | 178,96 | 22,99 |  |  |
| 130 | L6.6 | L6.7 | 0,36 |  | 167,33 | 26,29 |  |  |
| 131 | L6.7 | L6.8 | 0,34 |  | 157,13 | 29,82 |  |  |
| 132 | L6.8 | L6.9 | 0,32 |  | 147,25 | 33,95 |  |  |
| 133 | L6.9 | L6.10 | 0,3 |  | 145,58 | 34,73 |  |  |
| 134 | L6.10 | L6.11 | 0,29 |  | 143,96 | 35,52 |  |  |
| 135 | L6.11 | L6.12 | 0,29 |  | 142,37 | 36,32 |  |  |
| 136 | L6.12 | L6.13 | 0,29 |  | 140,81 | 37,13 |  |  |
| 137 | CM1 | 138 | 12 | 15 | 526,08 | 2,66 |  | 10; B,C |
| 138 | L15.1 | 139 | 1,06 |  | 289,6 | 8,78 |  |  |
| 139 | L15.2 | 140 | 0,58 |  | 196,72 | 19,02 |  |  |
| 140 | L15.3 | 141 | 0,4 |  | 142,37 | 36,32 |  |  |

La Línea 1, sería la que va desde la red general, que es de donde se toma la electricidad en este parque, hasta el Cuadro General 1.

LÍNEA 1

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | 3xP x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM2 a RG | 10 | 22.425 | 10 | 388.412,4 | 1,81 | 0,45 |

- Caída de tensión de la línea 1

ΔU=3×ΣP×lσ×V×S=388.412,456×400×10=1,73V

ΔU=0,45%

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ=22.4253×400×1=58,2A

#### CUADRO 2: Luminarias

Cálculo de intensidades y secciones proyectadas.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | Long. (m) | Metal/ Xu(m/m) | Canal./Aislam/Polar. | I.Cálculo (A) | In/Ireg (A) | In/Sens. Dif(A/mA) | Sección (mm2) | I. Admisi. (A)/Fc | D.tubo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM2 | L2.1 | 45 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,07 | 10 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 2 | L2.1 | L2.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,68 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 3 | L2.2 | L2.3 | 7 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,29 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 4 | L2.3 | L2.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,9 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 5 | L2.4 | L2.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,51 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 6 | L2.5 | L2.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 7 | L2.6 | L2.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 8 | L2.7 | L2.8 | 8,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 9 | L2.8 | L2.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 10 | L2.9 | L2.10 | 17 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 11 | L2.10 | L2.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 12 | L2.11 | L2.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 13 | L2.12 | L2.13 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 14 | CM2 | L7.1 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 10,13 | 16 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 15 | L7.1 | L7.2 | 15 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 9,74 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 16 | L7.2 | L7.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 9,35 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 17 | L7.3 | L7.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,96 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 18 | L7.4 | L7.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,57 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 19 | L7.5 | L7.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,18 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 20 | L7.6 | L7.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,79 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 21 | L7.7 | L7.8 | 10,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,4 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 22 | L7.8 | L7.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,02 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 23 | L7.9 | L7.10 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,63 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 24 | L7.10 | L7.11 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,24 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 25 | L7.11 | L7.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,85 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 26 | L7.12 | L7.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,46 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 27 | L7.13 | L7.14 | 4 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,07 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 28 | L7.14 | L7.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,68 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 29 | L7.15 | L7.16 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,29 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 30 | L7.16 | L7.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,9 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 31 | L7.17 | L7.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,51 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 32 | L7.18 | L7.19 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 33 | L7.19 | L7.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 34 | L7.20 | L7.21 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 35 | L7.21 | L7.22 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 36 | L7.22 | L7.23 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 37 | L7.23 | L7.24 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 38 | L7.24 | L7.25 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 39 | L7.25 | L7.26 | 13 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 40 | CM2 | L8.1 | 16 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 10,13 | 16 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 41 | L8.1 | L8.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 9,74 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 42 | L8.2 | L8.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 9,35 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 43 | L8.3 | L8.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,96 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 44 | L8.4 | L8.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,57 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 45 | L8.5 | L8.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,18 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 46 | L8.6 | L8.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,79 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 47 | L8.7 | L8.8 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,4 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 48 | L8.8 | L8.9 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,02 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 49 | L8.9 | L8.10 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,63 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 50 | L8.10 | L8.11 | 11,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,24 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 51 | L8.11 | L8.12 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,85 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 52 | L8.12 | L8.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,46 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 53 | L8.13 | L8.14 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,07 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 54 | L8.14 | L8.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,68 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 55 | L8.15 | L8.16 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,29 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 56 | L8.16 | L8.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,9 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 57 | L8.17 | L8.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,51 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 58 | L8.18 | L8.19 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 59 | L8.19 | L8.20 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 60 | L8.20 | L8.21 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 61 | L8.21 | L8.22 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 62 | L8.22 | L8.23 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 63 | L8.23 | L8.24 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 64 | L8.24 | L8.25 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 65 | L8.25 | L8.26 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 66 | CM2 | L9.1 | 45 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,18 | 10 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 67 | L9.1 | L9.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,79 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 68 | L9.2 | L9.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,4 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 69 | L9.3 | L9.4 | 22 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,02 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 70 | L9.4 | L9.5 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,63 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 71 | L9.5 | L9.6 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,24 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 72 | L9.6 | L9.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,85 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 73 | L9.7 | L9.8 | 6,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,46 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 74 | L9.8 | L9.9 | 8 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,07 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 75 | L9.9 | L9.10 | 13 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,68 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 76 | L9.10 | L9.11 | 9 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,29 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 77 | L9.11 | L9.12 | 13 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,9 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 78 | L9.12 | L9.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,51 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 79 | L9.13 | L9.14 | 6,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 80 | L9.14 | L9.15 | 8 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 81 | L9.15 | L9.16 | 8,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 82 | L9.16 | L9.17 | 9 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 83 | L9.17 | L9.18 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 84 | L9.18 | L9.19 | 17 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 85 | L9.19 | L9.20 | 20 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 86 | L9.20 | L9.21 | 14 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 87 | CM2 | L10.1 | 63 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 | 10 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 88 | L10.1 | L10.2 | 2,3 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,92 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 89 | L10.2 | L10.3 | 1,84 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 90 | L10.3 | L10.4 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,53 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 91 | L10.4 | L10.5 | 2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 92 | L10.5 | L10.6 | 18 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,14 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 93 | L10.6 | L10.7 | 7,99 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 94 | L10.7 | L10.8 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,75 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 95 | L10.8 | L10.9 | 25 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 96 | L10.9 | L10.10 | 3 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,36 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 97 | L10.10 | L10.11 | 5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 98 | L10.11 | L10.12 | 3 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,97 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 99 | L10.12 | L10.13 | 28 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 100 | L10.13 | L10.14 | 7 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,58 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 101 | L10.14 | L10.15 | 8 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 102 | L10.15 | L10.16 | 6 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,19 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 103 | CM2 | L11.1 | 44,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,96 | 10 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 104 | L11.1 | L11.2 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,57 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 105 | L11.2 | L11.3 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 8,18 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 106 | L11.3 | L11.4 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,79 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 107 | L11.4 | L11.5 | 6 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,4 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 108 | L11.5 | L11.6 | 9 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 7,02 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 109 | L11.6 | L11.7 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,63 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 110 | L11.7 | L11.8 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,24 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 111 | L11.8 | L11.9 | 5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,85 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 112 | L11.9 | L11.10 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,46 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 113 | L11.10 | L11.11 | 7 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 5,07 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 114 | L11.11 | L11.12 | 7 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,68 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 115 | L11.12 | L11.13 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 4,29 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 116 | L11.13 | L11.14 | 7 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,9 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 117 | L11.14 | L11.15 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,51 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 118 | L11.15 | L11.16 | 6,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 119 | L11.16 | L11.17 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 120 | L11.17 | L11.18 | 10 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 121 | L11.18 | L11.19 | 23,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 122 | L11.19 | L11.20 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 123 | L11.20 | L11.21 | 10,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 124 | L11.21 | L11.22 | 8,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 125 | L11.22 | L11.23 | 11 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 38.5 | CM2 | L12.1 | 38,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,73 | 10 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 127 | L12.1 | L12.2 | 4,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,53 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 128 | L12.2 | L12.3 | 5,34 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,34 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 129 | L12.3 | L12.4 | 5,3 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 2,14 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 130 | L12.4 | L12.5 | 1,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,95 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 131 | L12.5 | L12.6 | 14,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,75 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 132 | L12.6 | L12.7 | 4,2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,56 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 133 | L12.7 | L12.8 | 4,2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,36 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 134 | L12.8 | L12.9 | 4,2 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 1,17 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 135 | L12.9 | L12.10 | 3,23 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,97 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 136 | L12.10 | L12.11 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,78 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 137 | L12.11 | L12.12 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,58 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 138 | L12.12 | L12.13 | 7,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,39 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 139 | L12.13 | L12.14 | 14 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 0,19 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 140 | CM2 | L13.1 | 55 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 12,47 | 16 | 25/30 | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 141 | L13.1 | L13.2 | 32,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 9,35 |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 142 | L13.2 | L13.3 | 74 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 6,24 |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |
| 143 | L13.3 | L13.4 | 37,5 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV Tetra. | 3,12 |  |  | 4x6 | 52,8/0,8 | 90 |

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ

La intensidad máxima demandad por la línea, corresponde al primer tramo

L.3, nudo L2.12-L2.13, con una intensidad de 12,47A.

Cálculo C.d.t.(V)

| Nudo | C.d.t.(V) | Tensión Nudo(V) | C.d.t.(%) | Carga Nudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM2 | 0 | 400 | 0 | (42.120 W) |
| L2.1 | -1,175 | 398,825 | 0,294 | (-270 W) |
| L2.2 | -1,416 | 398,584 | 0,354 | (-270 W) |
| L2.3 | -1,571 | 398,429 | 0,393 | (-270 W) |
| L2.4 | -1,772 | 398,228 | 0,443 | (-270 W) |
| L2.5 | -1,953 | 398,047 | 0,488 | (-270 W) |
| L2.6 | -2,113 | 397,887 | 0,528 | (-270 W) |
| L2.7 | -2,254 | 397,746 | 0,564 | (-270 W) |
| L2.8 | -2,356 | 397,644 | 0,589 | (-270 W) |
| L2.9 | -2,457 | 397,543 | 0,614 | (-270 W) |
| L2.10 | -2,594 | 397,406 | 0,648 | (-270 W) |
| L2.11 | -2,654 | 397,346 | 0,663 | (-270 W) |
| L2.12 | -2,694 | 397,306 | 0,673 | (-270 W) |
| L2.13 | -2,709 | 397,291 | 0,677 | (-270 W) |
| L7.1 | -0,039 | 399,961 | 0,01 | (-270 W) |
| L7.2 | -0,793 | 399,207 | 0,198 | (-270 W) |
| L7.3 | -1,275 | 398,725 | 0,319 | (-270 W) |
| L7.4 | -1,737 | 398,263 | 0,434 | (-270 W) |
| L7.5 | -2,179 | 397,821 | 0,545 | (-270 W) |
| L7.6 | -2,601 | 397,399 | 0,65 | (-270 W) |
| L7.7 | -3,002 | 396,998 | 0,751 | (-270 W) |
| L7.8 | -3,403 | 396,597 | 0,851 | (-270 W) |
| L7.9 | -3,765 | 396,235 | 0,941 | (-270 W) |
| L7.10 | -4,106 | 395,894 | 1,027 | (-270 W) |
| L7.11 | -4,428 | 395,572 | 1,107 | (-270 W) |
| L7.12 | -4,729 | 395,271 | 1,182 | (-270 W) |
| L7.13 | -5,01 | 394,99 | 1,253 | (-270 W) |
| L7.14 | -5,115 | 394,885 | 1,279 | (-270 W) |
| L7.15 | -5,356 | 394,644 | 1,339 | (-270 W) |
| L7.16 | -5,577 | 394,423 | 1,394 | (-270 W) |
| L7.17 | -5,778 | 394,222 | 1,444 | (-270 W) |
| L7.18 | -5,958 | 394,042 | 1,49 | (-270 W) |
| L7.19 | -6,079 | 393,921 | 1,52 | (-270 W) |
| L7.20 | -6,22 | 393,78 | 1,555 | (-270 W) |
| L7.21 | -6,34 | 393,66 | 1,585 | (-270 W) |
| L7.22 | -6,441 | 393,559 | 1,61 | (-270 W) |
| L7.23 | -6,521 | 393,479 | 1,63 | (-270 W) |
| L7.24 | -6,581 | 393,419 | 1,645 | (-270 W) |
| L7.25 | -6,621 | 393,379 | 1,655 | (-270 W) |
| L7.26 | -6,648 | 393,352 | 1,662 | (-270 W) |
| L8.1 | -0,836 | 399,164 | 0,209 | (-270 W) |
| L8.2 | -1,338 | 398,662 | 0,334 | (-270 W) |
| L8.3 | -1,82 | 398,18 | 0,455 | (-270 W) |
| L8.4 | -2,282 | 397,718 | 0,571 | (-270 W) |
| L8.5 | -2,724 | 397,276 | 0,681 | (-270 W) |
| L8.6 | -3,146 | 396,854 | 0,786 | (-270 W) |
| L8.7 | -3,548 | 396,452 | 0,887 | (-270 W) |
| L8.8 | -3,929 | 396,071 | 0,982 | (-270 W) |
| L8.9 | -4,291 | 395,709 | 1,073 | (-270 W) |
| L8.10 | -4,633 | 395,367 | 1,158 | (-270 W) |
| L8.11 | -5,002 | 394,998 | 1,251 | (-270 W) |
| L8.12 | -5,304 | 394,696 | 1,326 | (-270 W) |
| L8.13 | -5,585 | 394,415 | 1,396 | (-270 W) |
| L8.14 | -5,846 | 394,154 | 1,461 | (-270 W) |
| L8.15 | -6,087 | 393,913 | 1,522 | (-270 W) |
| L8.16 | -6,308 | 393,692 | 1,577 | (-270 W) |
| L8.17 | -6,509 | 393,491 | 1,627 | (-270 W) |
| L8.18 | -6,69 | 393,31 | 1,672 | (-270 W) |
| L8.19 | -6,85 | 393,15 | 1,713 | (-270 W) |
| L8.20 | -6,991 | 393,009 | 1,748 | (-270 W) |
| L8.21 | -7,112 | 392,888 | 1,778 | (-270 W) |
| L8.22 | -7,212 | 392,788 | 1,803 | (-270 W) |
| L8.23 | -7,292 | 392,708 | 1,823 | (-270 W) |
| L8.24 | -7,353 | 392,647 | 1,838 | (-270 W) |
| L8.25 | -7,393 | 392,607 | 1,848 | (-270 W) |
| L8.26 | -7,413 | 392,587 | 1,853 | (-270 W) |
| L9.1 | -1,898 | 398,102 | 0,475 | (-270 W) |
| L9.2 | -2,3 | 397,7 | 0,575 | (-270 W) |
| L9.3 | -2,682 | 397,318 | 0,67 | (-270 W) |
| L9.4 | -3,477 | 396,523 | 0,869 | (-270 W) |
| L9.5 | -3,819 | 396,181 | 0,955 | (-270 W) |
| L9.6 | -4,14 | 395,86 | 1,035 | (-270 W) |
| L9.7 | -4,442 | 395,558 | 1,11 | (-270 W) |
| L9.8 | -4,625 | 395,375 | 1,156 | (-270 W) |
| L9.9 | -4,833 | 395,167 | 1,208 | (-270 W) |
| L9.10 | -5,147 | 394,853 | 1,287 | (-270 W) |
| L9.11 | -5,346 | 394,654 | 1,336 | (-270 W) |
| L9.12 | -5,607 | 394,393 | 1,402 | (-270 W) |
| L9.13 | -5,788 | 394,212 | 1,447 | (-270 W) |
| L9.14 | -5,892 | 394,108 | 1,473 | (-270 W) |
| L9.15 | -6,005 | 393,995 | 1,501 | (-270 W) |
| L9.16 | -6,107 | 393,893 | 1,527 | (-270 W) |
| L9.17 | -6,198 | 393,802 | 1,549 | (-270 W) |
| L9.18 | -6,286 | 393,714 | 1,571 | (-270 W) |
| L9.19 | -6,388 | 393,612 | 1,597 | (-270 W) |
| L9.20 | -6,469 | 393,531 | 1,617 | (-270 W) |
| L9.21 | -6,497 | 393,503 | 1,624 | (-270 W) |
| L10.1 | -1,013 | 398,987 | 0,253 | (-135 W) |
| L10.2 | -1,047 | 398,953 | 0,262 | (-135 W) |
| L10.3 | -1,073 | 398,927 | 0,268 | (-135 W) |
| L10.4 | -1,099 | 398,901 | 0,275 | (-135 W) |
| L10.5 | -1,123 | 398,877 | 0,281 | (-135 W) |
| L10.6 | -1,322 | 398,678 | 0,331 | (-135 W) |
| L10.7 | -1,402 | 398,598 | 0,351 | (-135 W) |
| L10.8 | -1,47 | 398,53 | 0,368 | (-135 W) |
| L10.9 | -1,671 | 398,329 | 0,418 | (-135 W) |
| L10.10 | -1,692 | 398,308 | 0,423 | (-135 W) |
| L10.11 | -1,722 | 398,278 | 0,431 | (-135 W) |
| L10.12 | -1,737 | 398,263 | 0,434 | (-135 W) |
| L10.13 | -1,85 | 398,15 | 0,462 | (-135 W) |
| L10.14 | -1,871 | 398,129 | 0,468 | (-135 W) |
| L10.15 | -1,887 | 398,113 | 0,472 | (-135 W) |
| L10.16 | -1,893 | 398,107 | 0,473 | (-135 W) |
| L11.1 | -2,056 | 397,944 | 0,514 | (-270 W) |
| L11.2 | -2,498 | 397,502 | 0,625 | (-270 W) |
| L11.3 | -2,92 | 397,08 | 0,73 | (-270 W) |
| L11.4 | -3,322 | 396,678 | 0,83 | (-270 W) |
| L11.5 | -3,551 | 396,449 | 0,888 | (-270 W) |
| L11.6 | -3,876 | 396,124 | 0,969 | (-270 W) |
| L11.7 | -4,218 | 395,782 | 1,054 | (-270 W) |
| L11.8 | -4,571 | 395,429 | 1,143 | (-270 W) |
| L11.9 | -4,722 | 395,278 | 1,18 | (-270 W) |
| L11.10 | -5,031 | 394,969 | 1,258 | (-270 W) |
| L11.11 | -5,214 | 394,786 | 1,304 | (-270 W) |
| L11.12 | -5,383 | 394,617 | 1,346 | (-270 W) |
| L11.13 | -5,604 | 394,396 | 1,401 | (-270 W) |
| L11.14 | -5,745 | 394,255 | 1,436 | (-270 W) |
| L11.15 | -5,925 | 394,075 | 1,481 | (-270 W) |
| L11.16 | -6,03 | 393,97 | 1,507 | (-270 W) |
| L11.17 | -6,17 | 393,83 | 1,543 | (-270 W) |
| L11.18 | -6,291 | 393,709 | 1,573 | (-270 W) |
| L11.19 | -6,527 | 393,473 | 1,632 | (-270 W) |
| L11.20 | -6,615 | 393,385 | 1,654 | (-270 W) |
| L11.21 | -6,679 | 393,321 | 1,67 | (-270 W) |
| L11.22 | -6,713 | 393,287 | 1,678 | (-270 W) |
| L11.23 | -6,735 | 393,265 | 1,684 | (-270 W) |
| L12.1 | -0,541 | 399,459 | 0,135 | (-135 W) |
| L12.2 | -0,6 | 399,4 | 0,15 | (-135 W) |
| L12.3 | -0,665 | 399,335 | 0,166 | (-135 W) |
| L12.4 | -0,723 | 399,277 | 0,181 | (-135 W) |
| L12.5 | -0,738 | 399,262 | 0,185 | (-135 W) |
| L12.6 | -0,869 | 399,131 | 0,217 | (-135 W) |
| L12.7 | -0,903 | 399,097 | 0,226 | (-135 W) |
| L12.8 | -0,933 | 399,068 | 0,233 | (-135 W) |
| L12.9 | -0,958 | 399,042 | 0,239 | (-135 W) |
| L12.10 | -0,974 | 399,026 | 0,244 | (-135 W) |
| L12.11 | -1,004 | 398,996 | 0,251 | (-135 W) |
| L12.12 | -1,027 | 398,973 | 0,257 | (-135 W) |
| L12.13 | -1,042 | 398,958 | 0,26 | (-135 W) |
| L12.14 | -1,056 | 398,944 | 0,264 | (-135 W) |
| L13.1 | -3,536 | 396,464 | 0,884 | (-2.160 W) |
| L13.2 | -5,103 | 394,897 | 1,276 | (-2.160 W) |
| L13.3 | -7,481 | 392,519 | 1,87 | (-2.160 W) |
| L13.4 | -8,084 | 391,916 | 2,021* | (-2.160 W) |

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:

Itinerario 1:

CM2-L2.1-L2.2-L2.3-L2.4-L2.5-L2.6-L2.7-L2.8-L2.9-L2.10-L2.11-L2.12-L2.13 = 0.68 %

Itinerario 2:

CM2-L7.1-L7.2-L7.3-L7.4-L7.5-L7.6-L7.7-L7.8-L7.9-L7.10-L7.11-L7.12-L7.13-L7.14-L7.15-L7.16-L7.17-L7.18-L7.19-L7.20-L7.21-L7.22-L7.23-L7.24-L7.25-L7.26 = 1.66 %

Itinerario 3:

CM2-L8.1-L8.2-L8.3-L8.4-L8.5-L8.6-L8.7-L8.8-L8.9-L8.10-L8.11-L8.12-L8.13-L8.14-L8.15-L8.16-L8.17-L8.18-L8.19-L8.20-L8.21-L8.22-L8.23-L8.24-L8.25-L8.26 = 1.85 %

Itinerario 4:

CM2-L9.1-L9.2-L9.3-L9.4-L9.5-L9.6-L9.7-L9.8-L9.9-L9.10-L9.11-L9.12-L9.13-L9.14-L9.15-L9.16-L9.17-L9.18-L9.19-L9.20-L9.21 = 1.62 %.

Itinerario 5:

CM2-L10.1-L10.2-L10.3-L10.4-L10.5-L10.6-L10.7-L10.8-L10.9-L10.10-L10.11-L10.12-L10.13-L10.14-L10.15-L10.16 = 0.47 %

Itinerario 6:

CM2-L11.1-L11.2-L11.3-L11.4-L11.5-L11.6-L11.7-L11.8-L11.9-L11.10-L11.11-L11.12-L11.13-L11.14-L11.15-L11.16-L11.17-L11.18-L11.19-L11.20-L11.21-L11.22-L11.23 = 1.68 %

Itinerario 7:

CM2-L12.1-L12.2-L12.3-L12.4-L12.5-L12.6-L12.7-L12.8-L12.9-L12.10-L12.11-L12.12-L12.13-L12.14 = 0.264 %

Itinerario 9:

CM2-L13.1-L13.2-L13.3-L13.4 = 2,02 %

La máxima c.d.t. corresponde al itinerario 9, con un 2,02%.

Resultados a cortocircuito.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | IpccI (kA) | P de C (kA) | IpccF(A) | tmcicc (sg) | tficc (sg) | In;Curvas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM2 | L2.1 | 12 | 15 | 526,08 | 2,66 |  | 10; B,C |
| 2 | L2.1 | L2.2 | 1,06 |  | 436,9 | 3,86 |  |  |
| 3 | L2.2 | L2.3 | 0,88 |  | 390,55 | 4,83 |  |  |
| 4 | L2.3 | L2.4 | 0,78 |  | 339,15 | 6,4 |  |  |
| 5 | L2.4 | L2.5 | 0,68 |  | 299,7 | 8,2 |  |  |
| 6 | L2.5 | L2.6 | 0,6 |  | 268,47 | 10,21 |  |  |
| 7 | L2.6 | L2.7 | 0,54 |  | 243,14 | 12,45 |  |  |
| 8 | L2.7 | L2.8 | 0,49 |  | 225,08 | 14,53 |  |  |
| 9 | L2.8 | L2.9 | 0,45 |  | 207 | 17,18 |  |  |
| 10 | L2.9 | L2.10 | 0,42 |  | 182,12 | 22,2 |  |  |
| 11 | L2.10 | L2.11 | 0,37 |  | 170,1 | 25,44 |  |  |
| 12 | L2.11 | L2.12 | 0,34 |  | 159,56 | 28,92 |  |  |
| 13 | L2.12 | L2.13 | 0,32 |  | 152,48 | 31,66 |  |  |
| 14 | CM2 | L7.1 | 12 | 15 | 5.146,99 | 0,2 |  | 16; B |
| 15 | L7.1 | L7.2 | 10,34 |  | 1.303,45 | 0,43 |  |  |
| 16 | L7.2 | L7.3 | 2,62 |  | 866,27 | 0,98 |  |  |
| 17 | L7.3 | L7.4 | 1,74 |  | 648,48 | 1,75 |  |  |
| 18 | L7.4 | L7.5 | 1,3 |  | 518,15 | 2,74 |  |  |
| 19 | L7.5 | L7.6 | 1,04 |  | 431,42 | 3,96 |  |  |
| 20 | L7.6 | L7.7 | 0,87 |  | 369,55 | 5,39 |  |  |
| 21 | L7.7 | L7.8 | 0,74 |  | 321,18 | 7,14 |  |  |
| 22 | L7.8 | L7.9 | 0,65 |  | 285,58 | 9,03 |  |  |
| 23 | L7.9 | L7.10 | 0,57 |  | 257,09 | 11,14 |  |  |
| 24 | L7.10 | L7.11 | 0,52 |  | 233,76 | 13,47 |  |  |
| 25 | L7.11 | L7.12 | 0,47 |  | 214,31 | 16,03 |  |  |
| 26 | L7.12 | L7.13 | 0,43 |  | 197,86 | 18,81 |  |  |
| 27 | L7.13 | L7.14 | 0,4 |  | 191,96 | 19,98 |  |  |
| 28 | L7.14 | L7.15 | 0,39 |  | 178,65 | 23,07 |  |  |
| 29 | L7.15 | L7.16 | 0,36 |  | 167,06 | 26,38 |  |  |
| 30 | L7.16 | L7.17 | 0,34 |  | 156,89 | 29,91 |  |  |
| 31 | L7.17 | L7.18 | 0,32 |  | 147,88 | 33,66 |  |  |
| 32 | L7.18 | L7.19 | 0,3 |  | 141,78 | 36,62 |  |  |
| 33 | L7.19 | L7.20 | 0,28 |  | 134,38 | 40,77 |  |  |
| 34 | L7.20 | L7.21 | 0,27 |  | 127,72 | 45,13 |  |  |
| 35 | L7.21 | L7.22 | 0,26 |  | 121,69 | 49,72 |  |  |
| 36 | L7.22 | L7.23 | 0,24 |  | 116,2 | 54,52 |  |  |
| 37 | L7.23 | L7.24 | 0,23 |  | 111,18 | 59,55 |  |  |
| 38 | L7.24 | L7.25 | 0,22 |  | 106,58 | 64,8 |  |  |
| 39 | L7.25 | L7.26 | 0,21 |  | 101,14 | 71,96 |  |  |
| 40 | CM2 | L8.1 | 12 | 15 | 1.287,23 | 0,44 |  | 16; B |
| 41 | L8.1 | L8.2 | 2,59 |  | 859,07 | 1 |  |  |
| 42 | L8.2 | L8.3 | 1,73 |  | 644,43 | 1,77 |  |  |
| 43 | L8.3 | L8.4 | 1,29 |  | 515,56 | 2,77 |  |  |
| 44 | L8.4 | L8.5 | 1,04 |  | 429,62 | 3,99 |  |  |
| 45 | L8.5 | L8.6 | 0,86 |  | 368,23 | 5,43 |  |  |
| 46 | L8.6 | L8.7 | 0,74 |  | 322,19 | 7,09 |  |  |
| 47 | L8.7 | L8.8 | 0,65 |  | 286,38 | 8,98 |  |  |
| 48 | L8.8 | L8.9 | 0,58 |  | 257,73 | 11,08 |  |  |
| 49 | L8.9 | L8.10 | 0,52 |  | 234,29 | 13,41 |  |  |
| 50 | L8.10 | L8.11 | 0,47 |  | 212,11 | 16,36 |  |  |
| 51 | L8.11 | L8.12 | 0,43 |  | 195,97 | 19,17 |  |  |
| 52 | L8.12 | L8.13 | 0,39 |  | 182,12 | 22,2 |  |  |
| 53 | L8.13 | L8.14 | 0,37 |  | 170,1 | 25,44 |  |  |
| 54 | L8.14 | L8.15 | 0,34 |  | 159,56 | 28,92 |  |  |
| 55 | L8.15 | L8.16 | 0,32 |  | 150,25 | 32,61 |  |  |
| 56 | L8.16 | L8.17 | 0,3 |  | 141,97 | 36,52 |  |  |
| 57 | L8.17 | L8.18 | 0,29 |  | 134,56 | 40,66 |  |  |
| 58 | L8.18 | L8.19 | 0,27 |  | 127,88 | 45,02 |  |  |
| 59 | L8.19 | L8.20 | 0,26 |  | 121,83 | 49,6 |  |  |
| 60 | L8.20 | L8.21 | 0,24 |  | 116,33 | 54,4 |  |  |
| 61 | L8.21 | L8.22 | 0,23 |  | 111,3 | 59,42 |  |  |
| 62 | L8.22 | L8.23 | 0,22 |  | 106,69 | 64,67 |  |  |
| 63 | L8.23 | L8.24 | 0,21 |  | 102,45 | 70,14 |  |  |
| 64 | L8.24 | L8.25 | 0,21 |  | 98,53 | 75,83 |  |  |
| 65 | L8.25 | L8.26 | 0,2 |  | 94,9 | 81,74 |  |  |
| 66 | CM2 | L9.1 | 12 | 15 | 526,08 | 2,66 |  | 10; B |
| 67 | L9.1 | L9.2 | 1,06 |  | 436,9 | 3,86 |  |  |
| 68 | L9.2 | L9.3 | 0,88 |  | 373,57 | 5,28 |  |  |
| 69 | L9.3 | L9.4 | 0,75 |  | 283,23 | 9,18 |  |  |
| 70 | L9.4 | L9.5 | 0,57 |  | 255,18 | 11,31 |  |  |
| 71 | L9.5 | L9.6 | 0,51 |  | 232,18 | 13,66 |  |  |
| 72 | L9.6 | L9.7 | 0,47 |  | 212,99 | 16,23 |  |  |
| 73 | L9.7 | L9.8 | 0,43 |  | 202,12 | 18,02 |  |  |
| 74 | L9.8 | L9.9 | 0,41 |  | 190,19 | 20,35 |  |  |
| 75 | L9.9 | L9.10 | 0,38 |  | 173,53 | 24,45 |  |  |
| 76 | L9.10 | L9.11 | 0,35 |  | 163,61 | 27,5 |  |  |
| 77 | L9.11 | L9.12 | 0,33 |  | 151,14 | 32,23 |  |  |
| 78 | L9.12 | L9.13 | 0,3 |  | 142,76 | 36,12 |  |  |
| 79 | L9.13 | L9.14 | 0,29 |  | 137,8 | 38,77 |  |  |
| 80 | L9.14 | L9.15 | 0,28 |  | 132,14 | 42,16 |  |  |
| 81 | L9.15 | L9.16 | 0,27 |  | 126,62 | 45,92 |  |  |
| 82 | L9.16 | L9.17 | 0,25 |  | 121,26 | 50,07 |  |  |
| 83 | L9.17 | L9.18 | 0,24 |  | 115,29 | 55,39 |  |  |
| 84 | L9.18 | L9.19 | 0,23 |  | 107,14 | 64,14 |  |  |
| 85 | L9.19 | L9.20 | 0,22 |  | 98,91 | 75,25 |  |  |
| 86 | L9.20 | L9.21 | 0,2 |  | 93,86 | 83,56 |  |  |
| 87 | CM2 | L10.1 | 12 | 15 | 384,72 | 4,97 |  | 10; B,C |
| 88 | L10.1 | L10.2 | 0,77 |  | 371,95 | 5,32 |  |  |
| 89 | L10.2 | L10.3 | 0,75 |  | 362,34 | 5,61 |  |  |
| 90 | L10.3 | L10.4 | 0,73 |  | 352,42 | 5,93 |  |  |
| 91 | L10.4 | L10.5 | 0,71 |  | 343,04 | 6,26 |  |  |
| 92 | L10.5 | L10.6 | 0,69 |  | 276,72 | 9,61 |  |  |
| 93 | L10.6 | L10.7 | 0,56 |  | 254,84 | 11,34 |  |  |
| 94 | L10.7 | L10.8 | 0,51 |  | 237,24 | 13,08 |  |  |
| 95 | L10.8 | L10.9 | 0,48 |  | 192,84 | 19,8 |  |  |
| 96 | L10.9 | L10.10 | 0,39 |  | 188,61 | 20,69 |  |  |
| 97 | L10.10 | L10.11 | 0,38 |  | 181,95 | 22,24 |  |  |
| 98 | L10.11 | L10.12 | 0,37 |  | 178,17 | 23,19 |  |  |
| 99 | L10.12 | L10.13 | 0,36 |  | 149,27 | 33,04 |  |  |
| 100 | L10.13 | L10.14 | 0,3 |  | 143,45 | 35,78 |  |  |
| 101 | L10.14 | L10.15 | 0,29 |  | 137,33 | 39,03 |  |  |
| 102 | L10.15 | L10.16 | 0,28 |  | 133,07 | 41,57 |  |  |
| 103 | CM2 | L11.1 | 12 | 15 | 531,5 | 2,61 |  | 10; B |
| 104 | L11.1 | L11.2 | 1,07 |  | 440,64 | 3,79 |  |  |
| 105 | L11.2 | L11.3 | 0,88 |  | 376,29 | 5,2 |  |  |
| 106 | L11.3 | L11.4 | 0,76 |  | 328,35 | 6,83 |  |  |
| 107 | L11.4 | L11.5 | 0,66 |  | 305,02 | 7,91 |  |  |
| 108 | L11.5 | L11.6 | 0,61 |  | 275,65 | 9,69 |  |  |
| 109 | L11.6 | L11.7 | 0,55 |  | 249,01 | 11,87 |  |  |
| 110 | L11.7 | L11.8 | 0,5 |  | 225,08 | 14,53 |  |  |
| 111 | L11.8 | L11.9 | 0,45 |  | 215,66 | 15,83 |  |  |
| 112 | L11.9 | L11.10 | 0,43 |  | 197,48 | 18,88 |  |  |
| 113 | L11.10 | L11.11 | 0,4 |  | 187,42 | 20,96 |  |  |
| 114 | L11.11 | L11.12 | 0,38 |  | 178,34 | 23,15 |  |  |
| 115 | L11.12 | L11.13 | 0,36 |  | 166,79 | 26,46 |  |  |
| 116 | L11.13 | L11.14 | 0,33 |  | 159,56 | 28,92 |  |  |
| 117 | L11.14 | L11.15 | 0,32 |  | 150,25 | 32,61 |  |  |
| 118 | L11.15 | L11.16 | 0,3 |  | 144,77 | 35,13 |  |  |
| 119 | L11.16 | L11.17 | 0,29 |  | 137,06 | 39,19 |  |  |
| 120 | L11.17 | L11.18 | 0,28 |  | 130,14 | 43,47 |  |  |
| 121 | L11.18 | L11.19 | 0,26 |  | 116,33 | 54,4 |  |  |
| 122 | L11.19 | L11.20 | 0,23 |  | 110,82 | 59,94 |  |  |
| 123 | L11.20 | L11.21 | 0,22 |  | 106,03 | 65,48 |  |  |
| 124 | L11.21 | L11.22 | 0,21 |  | 102,45 | 70,14 |  |  |
| 125 | L11.22 | L11.23 | 0,21 |  | 98,16 | 76,41 |  |  |
| 38.5 | CM2 | L12.1 | 12 | 15 | 330,45 | 6,74 |  | 10; B,C |
| 127 | L12.1 | L12.2 | 0,66 |  | 310,54 | 7,63 |  |  |
| 128 | L12.2 | L12.3 | 0,62 |  | 294,55 | 8,48 |  |  |
| 129 | L12.3 | L12.4 | 0,59 |  | 278,63 | 9,48 |  |  |
| 130 | L12.4 | L12.5 | 0,56 |  | 272,73 | 9,9 |  |  |
| 131 | L12.5 | L12.6 | 0,55 |  | 236,44 | 13,17 |  |  |
| 132 | L12.6 | L12.7 | 0,47 |  | 227,66 | 14,2 |  |  |
| 133 | L12.7 | L12.8 | 0,46 |  | 219,52 | 15,28 |  |  |
| 134 | L12.8 | L12.9 | 0,44 |  | 211,93 | 16,39 |  |  |
| 135 | L12.9 | L12.10 | 0,43 |  | 206,83 | 17,21 |  |  |
| 136 | L12.10 | L12.11 | 0,42 |  | 195,82 | 19,2 |  |  |
| 137 | L12.11 | L12.12 | 0,39 |  | 185,93 | 21,3 |  |  |
| 138 | L12.12 | L12.13 | 0,37 |  | 176,99 | 23,5 |  |  |
| 139 | L12.13 | L12.14 | 0,36 |  | 161,46 | 28,24 |  |  |
| 140 | CM2 | L13.1 | 12 | 15 | 456,24 | 3,54 |  | 10; B,C |
| 141 | L13.1 | L13.2 | 0,92 |  | 291,23 | 8,68 |  |  |
| 142 | L13.2 | L13.3 | 0,58 |  | 158,58 | 29,27 |  |  |
| 143 | L13.3 | L13.4 | 0,32 |  | 129,16 | 44,13 |  |  |

La Línea 2, sería la que va desde la red general, que es de donde se toma la electricidad en este parque, hasta el Cuadro General 1.

LÍNEA 2

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | 3xP x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM2 a RG | 10 | 23.400 | 10 | 405.300 | 1,8 | 0,45 |

- Caída de tensión de la línea 2

ΔU=3×ΣP×lσ×V×S=405.30056×400×10=1,81V

ΔU=0,29%

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ=23.4003×400×1=60,7A

#### CUADRO 3: Luminarias

Cálculo de intensidades y secciones proyectadas.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | Long. (m) | Metal/ Xu(m/m) | Canal./Aislam/Polar. | I.Cálculo (A) | In/Ireg (A) | In/Sens. Dif(A/mA) | Sección (mm2) | I. Admisi. (A)/Fc | D.tubo (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM3 | L14.1 | 13 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 12,47 | 16 | 25/30 | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 2 | L14.1 | L14.2 | 30 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 9,35 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 3 | L14.2 | L14.3 | 12 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 6,24 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |
| 4 | L14.3 | L14.4 | 30 | Cu | Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. | 3,12 |  |  | 4x6 | 71,78/0,997 | 90 |

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ

La intensidad máxima demandad por la línea, corresponde al primer tramo

L.1, nudo CM3-L15.1, con una intensidad de 2,08A.

Cálculo C.d.t.(V)

| Nudo | C.d.t.(V) | Tensión Nudo(V) | C.d.t.(%) | Carga Nudo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CM3 | 0 | 400 | 0 | (8.640 W) |
| L14.1 | -0,836 | 399,164 | 0,209 | (-2.160 W) |
| L14.2 | -2,282 | 397,718 | 0,571 | (-2.160 W) |
| L14.3 | -2,668 | 397,332 | 0,667 | (-2.160 W) |
| L14.4 | -3,15 | 396,85 | 0,788* | (-2.160 W) |

- Caída de tensión de la línea 1

ΔU=3×ΣP×lσ×V×S

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:

Itinerario 1:

CM3-L15.1-L15.2-L15.3-L15.4 = 0.788 %

La caída de tensión máxima en la línea es de 0,788%.

Resultados a cortocircuito.

| Linea | Nudo Orig. | Nudo Dest. | IpccI (kA) | P de C (kA) | IpccF(A) | tmcicc (sg) | tficc (sg) | In;Curvas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CM3 | L14.1 | 12 | 15 | 1.513,01 | 0,32 |  | 16; B,C |
| 2 | L14.1 | L14.2 | 3,04 |  | 548,47 | 2,45 |  |  |
| 3 | L14.2 | L14.3 | 1,1 |  | 436,9 | 3,86 |  |  |
| 4 | L14.3 | L14.4 | 0,88 |  | 289,6 | 8,78 |  |  |

La Línea 3, sería la que va desde la red general, que es de donde se toma la electricidad en este parque, hasta el Cuadro General 3.

LÍNEA 2

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | 3xP x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM3 a RG | 6 | 12.000 | 10 | 207.846 | 1,54 | 0,38 |

- Caída de tenión de la línea 2

ΔU=3×ΣP×lσ×V×S=207.84656×400×6=1,54V

ΔU=0,38%

- Intensidad máxima demandada por la línea 1

I=P3×V×cosϕ=12.0003×400×1=31,2A

## Cálculos del resto de elementos de alimentación eléctrica

Utilizaremos una línea distinta para cada elemento:

- Línea: Bomba de la fuente ornamental

- Línea: Bombas para la recirculación del lago

- Línea: Aseos

- Línea: Nave almacén

Estos cálculos, lo realizaremos mediante el programa informático, DEMELECT.

Línea: Bomba de la fuente ornamental

La fuente contará con una bomba para la impulsión del agua, la cual tendrá una potencia de 2 C.V, o lo que es lo mismo 1472 W, con línea de funcionamiento en trifásica. Esta bomba se instalará en una línea independiente a las de las luminarias, que irá desde la arqueta de la fuente, hasta el centro de mando (CPM3).

LÍNEA: Bomba de la fuente

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 90 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 1472 W.

- Potencia de cálculo: 1472 W.

I=1472/1,732x400x0.9=2.36 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  50.4 A. según ITC-BT-07

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 25.1

e (parcial)=90x1472/54.47x400x6=1.01 V.=0.25 %

e (total)=0.25% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Línea: Bombas para la recirculación del lago

El lago contará con un sistema de bombeo compuesto por tres bombas para la  limpieza y recirculación e impulsión del agua, dicho conjunto tendrá una potencia de 6.600W, con línea de funcionamiento en trifásica. Este sistema de bombeo se instalará en una línea independiente a las de las luminarias, que irá desde la arqueta del lago, hasta el centro de mando (CPM3).

LÍNEA: Bombeo lago

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 100 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 6600 W.

- Potencia de cálculo: 6600 W.

I=6600/1,732x400x0.9=10.59 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  50.4 A. según ITC-BT-07

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 26.98

e (parcial)=100x6600/54.07x400x6=5.09 V.=1.27 %

e (total)=1.27% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

Línea: Aseos

El parque contará con cuatro aseos públicos en el sector 2, zona deportiva. Se ha previsto un consumo máximo de cada uno de 150W, con lo cual, el total de la línea llevará 600W de funcionamiento en trifásico, ya que cada una de los aseos estará provisto de un pequeño transformador. Esta línea irá desde los aseos hasta el CPM1.

LÍNEA: Aseos

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 170 m; Cos : 0.9; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 600 W.

- Potencia de cálculo: 600 W.

I=600/1,732x400x0.9=0.96 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  50.4 A. según ITC-BT-07

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 25.01

e(parcial)=170x600/54.49x400x6=0.78 V.=0.13 %

e(total)=0.13% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

A su vez, desde el SC1, salen dos líneas de fuerza, una da servicio a las luminarias y la otra a los enchufes. A continuación pasamos a calcular, las secciones de estas líneas.

La Línea de alumbrado de los aseos, sería la que va desde el subcuadro 1 (SC1) a todos los aseos.

LÍNEA ALUMBRADO ASEOS

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | P x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 a ASEOS | 2,5 | 288 | 13 | 3.744 | 0,116 | 0,05 |

- Caída de tensión de la línea

ΔU=ΣP×lσ×V×S=3.74456×230×2,5=0,116V

ΔU=0,05%

- Intensidad máxima demandada por la línea

I=P3×V×cosϕ=3.744230×1=16,27A

La Línea de enchufes de los aseos, sería la que va desde el subcuadro 1 (SC1) a todos los enchufes de los aseos.

LÍNEA ENCHUFES ASEOS

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | P x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 a ASEOS | 2,5 | 308 | 23 | 7.084 | 0,22 | 0,1 |

- Caída de tensión de la línea

ΔU=ΣP×lσ×V×S=7.08456×230×2,5=0,22V

ΔU=0,1%

- Intensidad máxima demandada por la línea

I=P3×V×cosϕ=3.744230×1=30A

Línea: Nave almacén

El parque cuenta con una pequeña nave prevista para almacén y mantenimiento,

en la zona de mantenimiento. Se ha previsto un consumo máximo 1500W, incluyendo alumbrado y tomas de fuerza, será de funcionamiento en trifásico, además estár provista de un pequeño transformador, con la intención de suministrar corriente tanto en monofásica, como en trifásica. Esta línea irá desde los aseos hasta el CPM3.

LÍNEA: Nave almacén

- Tensión de servicio: 400 V.

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 1500 W.

- Potencia de cálculo: 1500 W.

I=1500/1,732x400x0.8=2.71 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, PVC. Desig. UNE: VV-K

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  50.4 A. según ITC-BT-07

Diámetro exterior tubo: 90 mm.

Caída de tensión:

Temperatura cable (ºC): 25.13

e(parcial)=10x1500/54.46x400x6=0.11 V.=0.03 %

e(total)=0.03% ADMIS (6.5% MAX.)

Prot. Térmica:

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.

Protección diferencial:

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.

A su vez, desde el SC3, salen dos líneas de fuerza, una da servicio a las luminarias y la otra a los enchufes. A continuación pasamos a calcular, las secciones de estas líneas.

La Línea de alumbrado de la nave almacén, sería la que va desde el subcuadro 3 (SC3) a todos las luminarias.

LÍNEA ALUMBRADO ASEOS

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | P x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 a ASEOS | 2,5 | 120 | 10 | 1.200 | 0,037 | 0,02 |

- Caída de tensión de la línea

ΔU=ΣP×lσ×V×S=1.20056×230×2,5=0,037V

ΔU=0,02%

- Intensidad máxima demandada por la línea

I=P3×V×cosϕ=1.200230×1=5,2A

La Línea de enchufes de la nave almacén, sería la que va desde el subcuadro 3 (SC3) a todos los enchufes de la nave almacén.

LÍNEA ENCHUFES NAVE ALMACÉN

| Tramo | Sección (mm2) | Potencia (W) | Longitud (m) | P x l | Caída de tensión (V) | Caída de tensión (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 a ASEOS | 2,5 | 308 | 20 | 6.160 | 0,32 | 0,14 |

- Caída de tensión de la línea

ΔU=ΣP×lσ×V×S=6.16056×230×2,5=0,32V

ΔU=0,15%

- I=P3×V×cosϕ=6160230×1=26,7AIntensidad máxima demandada por la línea

## Cálculo de la puesta a tierra.

A lo largo de toda la canalización, se ha tendido un conductor de Cu desnudo de 35 mm2 de sección enterrado a 50 cm y en contacto con el terreno, el cual conectará con picas de Cu de 14 mm. de diámetro ubicadas en las arquetas adosadas a columnas, sirviendo ambos de electrodos artificiales (ITC-BT-018). Esta red de tierra quedará unida a todas las masas metálicas de la instalación (columnas y cuadro de mando).

En nuestro caso, vamos a calcular la línea más desfavorable (CPM1), disponemos de las siguientes características:

- La resistividad del terreno es 300 ohmios x m.

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  de la instalación, se  constituye con los siguientes elementos:

M. conductor de Cu desnudo 	            35 mm² 	   1.746 m.

Picas verticales de Acero recubierto Cu       14 mm	               137 picas de 2m.

Para el dimensionado, utilizaremos las siguientes expresiones:

- Para conductor enterrado ( R = 2 P/L ).

- Para pica vertical       ( R = P/L ).

Siendo:

R = Resistencia de tierra (Ohmios).

P = Resistividad del terreno (Ohmios x metro).

L = Longitud (metros).

Considerando 64 picas y 1.300 metros de conductor enterrado, nos dará una resistencia de tierra:

- Conductor enterrado: R = 2x300/1.746 = 0,34 Ohmios.

- Picas verticales        : R = 199,93 Ohmios.

Dichas resistencias quedarán en derivación, por lo que su resistencia equivalente, será:

1R=10,34+1199,93=2,17

Por tanto:

R = 0,33 Ohmios, resistencia totalmente admisible.

## Cálculo del sistema de protección contra contactos indirectos.

Para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) se han tomado las medidas siguientes:

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II.

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado.

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación.

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes.

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, medida y control estarán conectadas a tierra.

- Dispositivos de corte por intensidad de defecto: Se utilizará un interruptor diferencial de 30 mA ubicado en el cuadro de mando, desde donde parte toda la red eléctrica.

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto.

- Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

Ia≤URa

donde:

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

El sistema de protección contra contactos indirectos adoptado es el de puesta a tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales de alta sensibilidad, dicha sensibilidad es de 30 mA.

Teniendo en cuenta que la Ra = 0,33 Ω (se calcula en el apartado siguiente), los cálculos para las protecciones de los diferenciales son los siguientes:

Ia≤URa≤500,33≤151,55A

Como podemos apreciar, se cumple la anterior condición para todos los interruptores diferenciales utilizados, cuyas intensidades son de 30 mA.